| ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ АВТОНОМНЫЙ |  |
| --- | --- |
| AW-D611 |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ |  |

- Основные сведения об изделии

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные автономные 
ИП 212-611 «AW-D611» предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного 
от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. Возврат извещателя в дежурный режим произойдет через 30 с после прекращения действия на него дыма, либо после нажатия кнопки «тест».

Извещатель рассчитан на круглосуточный режим работы.

Извещатель является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

Конструкция извещателя не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

Извещатель состоит из печатной платы, разборного корпуса и базы присоединительной.

На печатной плате находится микроконтроллер, дымовая камера, светодиод.

- Основные технические данные

Таблица №1

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Электрическое питание извещателя осуществляется от батареи типа «Крона», В | 9 |
| Ток потребления в дежурном режиме, не более, мкА | 8 |
| Ток потребления в тревожном режиме, не более, мА | 20 |
| Чувствительность извещателя в пределах, дБ/м | от 0,05- до 0,20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +50 |
| Звуковое давление при оповещении на расстоянии 1 м, дБ | от 85 |
| Относительная влажность воздуха, %, при +25 °C | до 95 |
| Радиус зоны контроля при высоте установки до 3,5 м. включительно, м. | 6,40 |
| Радиус зоны контроля при высоте установки свыше 6,0 м. до 6,0 м. включительно, м. | 6,05 |
| Радиус зоны контроля при высоте установки свыше 3,5 м. до 10,0 м. включительно, м. | 5,70 |
| Радиус зоны контроля при высоте установки свыше 10 м. до 12,0 м. включительно, м. | 5,35 |
| Масса извещателя, не более, кг | 0,13 |
| Габаритные размеры извещателя: |  |
| - диаметр, не более, мм | 105 |
| - высота, не более, мм | 43 |
| Время непрерывной работы извещателя | круглосуточно |
| Средняя наработка извещателя на отказ в дежурном режиме работы, не менее, ч | 80000 |
| Вероятность безотказной работы за 1000 ч | 0,98 |
| Средний срок службы извещателя, лет | 10 |

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой приборов, – IР 20 по ГОСТ 14254-2015.

- Комплектность

Комплектность извещателя приведена в таблице №2.

Таблица №2

| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные автономные ИП 212-611 «AW-D611» | 1 |  |
| База | 1 |  |
| Элемент питания | 1 |  |

- Техническое обслуживание

Для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы извещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать дымовую камеру от пыли. Для этого квалифицированному персоналу разрешается снимать дымовую камеру для очистки или заменять ее. Последовательность действий при замене камеры:

а) расположить извещатель этикеткой вверх, извлечь элемент питания, аккуратно отжать четыре замка и отделить крышку извещателя от основания;

б) отжать замки на дымовой камере и снять ее;

в) очистить дымовую камеру от пыли с помощью кисточки с мягким ворсом или продув чистым сжатым воздухом с давлением 1-2 кг/см2.

После установки нового элемента питания, а также периодически (не реже одного раза в три месяца) необходимо проверять работоспособность извещателя путём нажатия кнопки «тест».

При появлении сигнала «Разряд батареи» заменить элемент питания. 
          При выявлении нарушений в работе извещателя следует обратиться 
в техподдержку Asenware.

- Транспортирование и хранение

Извещатель в транспортной упаковке перевозятся любым видом транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 
5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение извещателя в транспортной упаковке в складах изготовителя 
и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

- Утилизация

Извещатель пожарный не оказывают вредного влияния на окружающую среду, не содержат в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

Извещатель пожарный является устройством, содержащими электронные компоненты, и подлежат способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

- Гарантии изготовителя (поставщика)

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие приборов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы 
по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 
но не более 24 месяцев с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену извещателей пожарных. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае попытки самостоятельного ремонта изделия.

В случае выхода извещателя пожарного из строя в период гарантийного обслуживания, его следует вместе с настоящим паспортом, с указанием наработки прибора на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возвратить по адресу:

350062, Краснодарский край, г. Краснодар, им. Ковалева ул., дом № 5, офис №6