Паспорт на изделие серии
ЭКОЭЛ- АЗС-80
Светильник светодиодный
ТУ 27.40.39-023-20733682-2023
ООО «ЭКОЭЛ»
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Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЭЛ»
Адрес: Россия, 248031, г. Калуга, ул. Дальняя д.9. 
Телефон +7 (495) 668-12-35, www.ecoel-svet.ru, sale@ecoel-svet.ru

1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии «ЭКОЭЛ-АЗС» (далее светильник). Паспорт позволяет ознакомиться со светильниками и их техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безопасную и бесперебойную работу изделия.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники серии АЗС предназначены для освещения автозаправочных станций (АЗС) различных типов. Светильники обладают высокой светоотдачей, низким энергопотреблением, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Работает в широком диапазоне входных напряжений и температур окружающей среды.

3. РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ В НАИМЕНОВАНИИ МОДЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА
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	Индекс мощности
	Цветовая
температура:
	Тип диаграммы:
	Степень
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	Длина корпуса
	Материал/Тип
светорассеива-теля.
	Источник 
питания
	Доп.
индекс



4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ

Цветовая температура: 3К – 3000К, 4К – 4000К, 5К – 5000К, 6К – 6000К;
Тип диаграммы: К – концентрированная, Г – глубокая;
Класс пылевлагозащиты: IP67;
Материал/Тип светорассеивателя: СС – стекло силикатное;
Производитель источника питания: MW – Mean Well,  ЭК – ООО «ЭКОЭЛ» и др. 
Дополнительные индексы: DIM – диммируемый, БАП – блок аварийного питания, и т.д.
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩИЕ ДЛЯ СЕРИИ «АЗС»
	Потребляемая мощность
	80 Вт

	Световой поток
	9300 Лм

	Цветовая температура
	3000К, 4000К, 5000К, 6000К

	Напряжение питания
	110-305 В

	Частота питающей сети
	50Гц

	Коэффициент мощности
	0,98

	Степень защиты
	IP65

	Температура эксплуатации
	от -45 до +55 0C

	Индекс цветопередачи CRI
	80

	Уровень пульсаций светового потока
	менее 3%

	Срок службы светодиодного модуля
	100 000 часов

	Производитель светодиодов
	OSRAM

	Вид климатического исполнения
	УХЛ-1

	Материал корпуса
	алюминий

	Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017
	I

	Габаритные размеры (Наруж./внутр)
	370х370х105/220х220 мм

	Срок гарантийного обслуживания
	60 месяцев




6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Запрещается монтаж и демонтаж светильника при подключенной питающей сети.
6.2 ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления, в противном случае возможна поломка прибора и отказ в гарантийном обслуживании.
6.3 Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.
6.4 Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1 Установку и очистку светильника производить только при выключенном питании.
7.2 Светильники выполнены по первому классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

ВНИМАНИЕ! 
Нарушение правил монтажа и эксплуатации может привести к утрате гарантии.

8. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
8.1 Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.
8.2 Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника.
8.3 Обратите особое внимание на то, чтобы штатный выключатель питания разрывал фазовый 
провод L. 
8.4 Установите и закрепите светильник.
	L
	– фаза, коричневый провод;

	N
	– нейтраль, синий провод;

	РЕ
	– заземление, желто-зеленый;


9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
9.2 Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
9.3 Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедших из строя изделий в течение 3х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствия механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.
9.4 В случае выхода из строя изделия, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан направить продавцу уведомление с описанием неисправности.
9.5 Направляемый на ремонт светильник должен быть очищен от внешних загрязнений и упакован для обеспечения сохранности при транспортировке. 

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Светильник светодиодный уличный «ЭКОЭЛ-АЗС»
Паспорт – 1 шт.
Упаковка -1шт.

11. УТИЛИЗАЦИЯ
Светильники серии ЭКОЭЛ-АЗС экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.


12. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям 
ТУ 27.40.39-023.20733682.2023

	
	Дата изготовления:


Штамп ОТК
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства товара.
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